连平县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第四季度）

监测时间：2025年10月9日                    报告时间：2025年11月6日

| 序 号 |  | 监测点地址 |  |  |  | 供水单位 |  | 采样单位 | 检测单位 |  | 检测时间 | 检测指标 |  | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 |  | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 连平县附城中学 |  |  |  | 连平县自来水厂 |  | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 |  | 2025年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、氟化物、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯等指标。 |  | 经检测，结果 为所检指标均 达标。 | —— |  | —— |
| 2 |  | 连平县图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 连平县连丰花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 连平县惠化中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 连平县南园大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 连平县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 连平县体育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 连平县南方酒店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 连平县交警大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 连平县疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 忠信镇径口小学 |  |  |  | 忠信镇桥南岗自来水厂 |  | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 |  | 2025年10月9日 |  |  | 经检测，结果 为所检指标均 达标。 | —— |  | —— |
| 12 |  | 三角镇塘背村村委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 监测点 地址 |  | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 |  | 检测时间 | 检测指标 |  | 检测结果评价 |  |  | 不达标指标的检测值 |  |  | 健康风险提示及 安全饮水建议 |  |  |
| 13 |  | 上坪镇上坪中学 |  | 上坪镇自来水厂 | 连平县疾病预防控制中心 | 连平县疾病预防控制中心 |  | 2025年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、氟化物、三氯甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯等指标。 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  | —— |  |  | —— |  |  |
| 14 |  | 陂头镇中心小学 |  | 陂头镇自来水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 内莞镇卫生院 |  | 内莞镇自来水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 元善镇江面村刘屋 |  | 元善镇江面村饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 元善镇东河村2队 |  | 元善镇东河村饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 隆街镇东埔村村委会 |  | 隆街镇自来水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 田源镇中心小学 |  | 田源镇自来水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 大湖镇大湖中学 |  | 大湖镇头瓮水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 绣缎镇中心小学 |  | 绣缎镇自来水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 忠信镇大坪村楼下屋 |  | 忠信镇楼下自来水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 油溪镇彭田村村委会 |  | 油溪镇自来水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 高莞镇西南村新围 |  | 高莞镇西南村饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 溪山镇人民政府饭堂 |  | 溪山镇自来水厂 |  |  |  |  |  |  | 经检测，结果为菌落总数超标、总大肠菌群超标、肉眼可见物超标、其他所检指标达标。 |  |  | 1、菌落总数不合格的检测值为658CFU/mL（标准限值为≤500CFU/mL）。 - 2、总大肠菌群不合格的检测值为2MPN/100mL（标准限值为不得检出） - 3、肉眼可见物不合格的检测值为有少量沉淀物(标准限值为无）。 |  |  | 1、加强蓄水池清洗和沉淀过滤 2、用含氯消毒剂进行消毒 3、需煮沸饮用 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。